## Slide 1: Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПС СУЗ С ПЭЛАМИ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПОГЛОЩАЮЩЕГО СЕРДЕЧНИКА ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РЕАКТОРАХ ВВЭР-1000 КАЛИНИНСКОЙ И БАЛАКОВСКОЙ АЭС
© А.В.Захаров, Е.М.Муралева
АО «ГНЦ НИИАР»
XI конференция по реакторному материаловедению
(г. Димитровград, 27-31 мая 2019 года

## Slide 2
Конструкция ПС СУЗ
реактора ВВЭР-1000
Конструкция пэлов
2173.00.000 (а) и 2755.00.000 (б)
а
б
Впервые были исследованы:
в 2015-2016 гг два ПС СУЗ с пэлами конструкции 2173.00.000,с порошковым комбинированным сердечником, отработавшие в течение 10 календарных лет в реакторе ВВЭР-1000 1-го блока Калининской АЭС.
в 2016-2017 гг один ПС СУЗ с пэлами конструкции 2755.00.000 с таблеточным комбинированным сердечником после эксплуатации в течение 2,5 лет в режиме АР в реакторе четвертого блока Балаковской АЭС.
Карбид бора
(В4С)
Титанат диспрозия
Dy2TiO5
ИССЛЕДОВАННЫЕ ПС СУЗ

## Slide 3
Пэлы конструкции 2173.00.000 используются в настоящее время в ПС СУЗ в блоках АЭС с реакторами ВВЭР-1000, как в России, так и за рубежом. Назначенный срок службы ПС СУЗ с такими пэлами составляет 10 лет в штатных условиях эксплуатации.
Пэлы конструкции 2755.00.000 используются в ПС СУЗ двух энергоблоков АЭС Темелин (Чехия). Назначенный срок службы ПС СУЗ с такими пэлами также составляет 10 лет в штатных условиях эксплуатации.
Цели послереакторных исследований - изучение состояния ПС СУЗ и пэлов с комбинированным порошковым и таблеточным поглощающим сердечником после эксплуатации в реакторе, подтверждение их назначенного срока службы и оценка возможности его дальнейшего увеличения.
ИССЛЕДОВАННЫЕ ПС СУЗ

## Slide 4
Номер ПС СУЗ | Время эксплуатации ПС СУЗ в режиме, лет | 
 | АР | АЗ
Калининская АЭС |  | 
700072 | 3 | 7
700079 | 4 | 6
Балаковская АЭС |  | 
081527 | 2,5 | -
Условия эксплуатации ПС СУЗ
ПС СУЗ №700072 и №700079 без замечаний отработали в реакторе ВВЭР-1000 1-го блока Калининской АЭС в 2002-2012 гг.
ПС СУЗ №081527 без замечаний отработал 919 кал.сут. в в реакторе ВВЭР-1000 4-го блока Балаковской АЭС в 2009-2010 гг
В 2015-2016 гг ПС СУЗ были перевезены в АО «ГНЦ НИИАР» для проведения послереакторных исследований.
ИССЛЕДОВАННЫЕ ПС СУЗ

## Slide 5
В результате визуальной инспекции исследуемых ПС СУЗ не было выявлено связанных с эксплуатацией в реакторе повреждений их конструктивных элементов и пэлов: искривлений, следов механических и коррозионных повреждений оболочек
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПС СУЗ И ПЭЛОВ
Типичный внешний вид ПС СУЗ и поверхности пэлов
после эксплуатации в реакторе

## Slide 6
ПРОФИЛОМЕТРИЯ ПЭЛОВ
По результатам профилометрии пэлов исследованных ПС СУЗ
не выявлено отклонений
их диаметра за пределы допуска диаметра их оболочки в исходном состоянии
Типичные профилограммы пэлов после эксплуатации в реакторе
Chart: Координата, мм
Chart: Координата, мм
Chart: Координата, мм
ПС СУЗ №700072
ПС СУЗ №700079
ПС СУЗ №081527

## Slide 7
РЕНТГЕНОСКОПИЯ И ГАММА-СКАНИРОВАНИЕ ПЭЛОВ
Рентгеновские снимки переходных зон в сердечнике и нижних концевиков пэлов 2173.00.000 (а) и 2755.00.000 (б)
а
б
Типичные гамма-сканограммы пэлов: 60Со (▬), 166mНо (▬)
Chart: Координата, мм
Chart: Координата, мм
ПС СУЗ №081527
ПС СУЗ №700079
По результатам рентгеноскопии и гамма-сканирования
не отмечено участков с аномальным состоянием поглощающего сердечника и оболочки пэлов

## Slide 8
ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА ПОД ОБОЛОЧКОЙ ПЭЛОВ
Результаты измерения скорости выхода газа после прокола оболочек
пэлов ПС СУЗ № 700072(а), № 700079(б), №081527 (в)
а
б
Chart: Время, мин
Chart: Время, час
| 1.6666666666666666E-2 | 3.3333333333333333E-2 | 6.6666666666666666E-2 | 0.1 | 0.13333333333333333 | 0.16666666666666666 | 0.2 | 0.23333333333333334 | 0.26666666666666666 | 0.3 | 0.33333333333333331 | 0.41666666666666669 | 0.5 | 0.58333333333333337 | 0.66666666666666663 | 0.83333333333333337 | 1 | 1.1666666666666667 | 1.3333333333333333 | 1.5 | 1.6666666666666665 | 1.8333333333333335 | 2 | 2.1666666666666665 | 2.3333333333333335 | 2.5 | 2.6666666666666665 | 3
ПЭЛ №2 | 7.0854 | 9.3076 | 12.1432 | 14.2998 | 16.1349 | 17.6842 | 19.1265 | 20.4259 | 21.6184 | 22.7395 | 23.7893 | 26.2537 | 28.3616 | 30.2916 | 32.0795 | 35.1926 | 37.8079 | 40.0322 | 41.9366 | 43.5926 | 44.9998 | 46.2653 | 47.3176 | 48.2637 | 49.1035 | 49.837 | 50.4641 | 51.5257
ПЭЛ №8 | 8.2829 | 10.3424 | 13.2816 | 15.4704 | 17.3379 | 18.9913 | 25.87 | 30.3611 | 34.3582 | 40.6885 | 43.1278 | 45.2849 | 47.1595 | 48.8228 | 50.2385 | 51.5137 | 53.6777 | 54.602 | 55.3851 | 56.1341 | 56.8133
ПЭЛ №13 | 6.4808 | 8.1837 | 10.5914 | 12.4292 | 14.0535 | 15.4286 | 21.0964 | 25.4517 | 29.1351 | 32.0744 | 34.5183 | 38.0604 | 40.0497 | 41.4711 | 45.8929 | 46.7533 | 47.5797 | 48.3005 | 48.9871
ПЭЛ №17 | 6.5031 | 8.4323 | 11.0049 | 12.971 | 14.6519 | 16.1191 | 21.9625 | 26.4598 | 30.1091 | 33.3381 | 36.0742 | 38.4596 | 40.5651 | 42.9134 | 48.0901 | 49.2215 | 50.2135 | 51.173 | 52.0642 | 52.8511
Chart: Время, час
| 1.6666666666666666E-2 | 3.3333333333333333E-2 | 6.6666666666666666E-2 | 0.1 | 0.13333333333333333 | 0.16666666666666666 | 0.25 | 0.33333333333333331 | 0.5 | 0.66666666666666663 | 0.83333333333333337 | 1 | 1.5 | 1.6666666666666665 | 1.8333333333333335 | 2 | 2.1666666666666665 | 2.3333333333333335 | 2.5 | 2.6666666666666665 | 2.8333333333333335 | 3
ПЭЛ №1 | 12.345 | 15.0923 | 18.8268 | 21.7337 | 24.1235 | 26.2378 | 30.7319 | 34.5041 | 40.9174 | 46.2697 | 50.905 | 53.8203 | 64.4993 | 67.0227 | 69.3087 | 71.3222 | 73.2012 | 74.8416 | 76.3815 | 77.7169 | 78.9858 | 80.0843
ПЭЛ №3 | 12.0414 | 15.1877 | 19.508 | 23.5178 | 26.5591 | 29.2896 | 35.0973 | 39.939 | 47.9338 | 54.4836 | 59.9676 | 64.6963 | 68.7036 | 75.5928 | 80.9061 | 82.6042 | 84.5215 | 86.2682 | 87.8441 | 89.3583 | 90.5518 | 91.718
ПЭЛ №7 | 13.1425 | 16.4872 | 21.3023 | 25.0774 | 28.2639 | 30.9656 | 36.8751 | 41.8895 | 50.2017 | 57.0091 | 62.7945 | 67.7636 | 72.1229 | 75.9401 | 79.3182 | 82.2905 | 84.9952 | 87.4313 | 89.6329 | 91.6341 | 93.5039 | 95.1376 | 96.7083 | 98.1115
ПЭЛ №15 | 10.8021 | 16.6545 | 19.0112 | 21.2304 | 23.2427 | 27.3421 | 30.8917 | 36.9286 | 42.0434 | 46.5116 | 50.4358 | 53.988 | 56.925 | 59.9734 | 62.544 | 64.8785 | 67.0111 | 68.976 | 70.7728 | 72.4012 | 73.8955 | 75.2901 | 76.6193
в
Газ под оболочкой пэлов на 99,5% состоит из He.
Давление газа в пэлах ПС СУЗ составило:
№700072 - 0,17 - 0,21 МПа
№700079 - 0,45 - 0,56 МПа
№081527 - 0,34 - 0,45 МПа
ПС СУЗ №700072
ПС СУЗ №700079
ПС СУЗ №081527

## Slide 9
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА РАЗРЫВ
КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ ОБОЛОЧКИ ПЭЛОВ
Материал оболочек пэлов сплав 42ХНМ после эксплуатации сохранил высокие пластические свойства.
В наиболее облученных нижних участках пэлов при рабочих температурах 300-350°С равномерное удлинение образцов оболочки составляет:
ПС СУЗ №700072 р = 12-20 %
ПС СУЗ №700079 р = 7-9 %
ПС СУЗ №081527 р = 11-14 %
Типичный вид диаграммы «нагрузка-перемещение»
при испытаниях на разрыв кольцевых образцов
оболочки пэлов из сплава 42ХНМ

## Slide 10
Поверхность разрушения кольцевых образцов оболочки пэла
ПС СУЗ №700079 (участок 50-120 мм от нижнего торца) после
механических испытаний на разрыв при температуре 350°С
(различные увеличения)
СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ ОБОЛОЧКИ ПЭЛОВ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ НА РАЗРЫВ
Исследования поверхности разрушения на образцах оболочки после испытаний на разрыв подтверждают вязкий характер разрушения при температурах испытаний 20-350°С.

## Slide 11
Распределение элементов во внутренних слоях оболочки пэла ПС СУЗ №700079:
образец на расстоянии 110-125 мм (а) и 2940-2960 мм (б) от нижнего торца пэла.
а
б
СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОЛОЧЕК ПЭЛОВ
Отсутствуют признаки перераспределения основных химических элементов во внутренних слоях оболочек пэлов.

## Slide 12
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате металлографических исследований оболочек пэлов и сварных соединений не обнаружено признаков коррозионных и механических повреждений на их внешней и внутренней поверхности.
Отсутствуют дефекты сварных швов

## Slide 13
а
б
ИССЛЕДОВАНИЯ ТАБЛЕТОК ПОГЛОТИТЕЛЯ
Таблетки карбида бора (а)
и титаната диспрозия (б)
Таблетки карбида бора непосредственно прилегающие к сердечнику из титаната диспрозия разрушены и без зазоров заполняют пространство внутри оболочки.
Неповрежденные таблетки карбида бора извлечены на высоте 810-860 мм от нижнего концевика пэла.
Таблетки титаната диспрозия без затруднений извлекались из оболочки.
Из результатов измерений следует, что для титаната диспрозия и карбида бора диаметр таблеток имеет значения в пределах допуска на изготовление.
Плотность таблеток карбида бора и титаната диспрозия составляет 1,84-1,87 г/мм2 и 6,03-6,26 г/мм2, соответственно, что удовлетворяет требования ТУ.

## Slide 14
Изменения изотопного состава диспрозия в нижней части пэлов характеризуются снижением содержания поглощающих изотопов
160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
и образованием дочернего изотопа 165Но.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГЛОЩАЮЩЕГО СЕРДЕЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОЙ ИОННОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Выгорание (B) поглощающего изотопа 10B в сердечнике из карбида бора в пэлах конструкции 2173.00.000 составило после эксплуатации в реакторе в различных режимах (лет):
3 АР + 7 АЗ → B ≤ 11%
4 АР + 6 АЗ → B ≤ 22%.
В пэлах конструкции 2755.00.000 после эксплуатации в течение 2,5 лет в режиме АР выгорание 10B не превышало 6-8%

## Slide 15
Как следует из результатов рентгеноструктурных исследований материалов сердечника (титаната диспрозия
и карбида бора), после эксплуатации в реакторе их исходная кристаллическая структура не изменилась, а параметры решетки близки к табличным значениям.
Это свидетельствует о том, что объемные изменения поглощающего сердечника в результате эксплуатации пэлов в реакторе незначительны и не могут быть источником растягивающих напряжений в оболочке.
В4С
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОГЛОЩАЮЩЕГО СЕРДЕЧНИКА
Титанат диспрозия

## Slide 16
Исследованные два ПС СУЗ с пэлами конструкции 2173.00.000 на основе порошкового комбинированного поглощающего сердечника без замечаний отработали в течение 10 календарных лет в реакторе ВВЭР-1000 1-го блока Калининской АЭС.
ПС СУЗ с пэлами конструкции 2755.00.000 на основе таблеточного комбинированного поглощающего сердечника без замечаний отработали в течение 2,5 лет в режиме АР в реакторе четвертого блока Балаковской АЭС.
Как неразрушающими, так и, более детальными, разрушающими методами исследований не было выявлено каких-либо существенных признаков нарушения ПС СУЗ и комбинированных пэлов обеих конструкций в результате эксплуатации в реакторе.
Состояние оболочек всех пэлов, поглощающего сердечника и сварных соединений, а также высокие пластические свойства материала оболочки из сплава 42ХНМ свидетельствуют не только о сохранении их работоспособности после эксплуатации в реакторе, но и о наличии большого остаточного ресурса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 17
Исходя из результатов проведенных исследований назначенный ресурс пэлов конструкции 2173.00.000 с комбинированным порошковым поглощающим сердечником может быть увеличен по крайней мере до 15 лет.
Пэлы конструкции 2755.00.000 с таблеточным комбинированным поглощающим сердечником сохранили высокие рабочие характеристики и далеко не исчерпали свои ресурсные возможности. Целесообразно провести подобные исследования ПС СУЗ с такими пэлами после эксплуатации в реакторе более длительное время (3-4 лет в режиме АР и 4-5 лет в режиме АЗ) для оценки их реальных ресурсных возможностей.
Хранящиеся в АО «ГНЦ НИИАР» после окончания исследований пэлы могут быть использованы для получения необходимых разработчикам органов регулирования экспериментальных данных о теплофизических свойствах облученных поглощающих материалов, температурах их плавления, процессов взаимодействия облученного поглощающего сердечника с оболочкой пэлов при различных аварийных сценариях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !